## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС 110 кВ КЛЮЧИ Дата 16.12.2020
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0365
|  | № 1 | 35 кВ |  |  | ΔQхх | 0.1925 | 100 | 5.65 | 1.99 | 100 | 5.47 | 1.93 | 100 | 5.3 | 1.89 | 100 | 5.27 | 1.91 | 100 | 5.31 | 1.86 | 100 | 5.4 | 1.92 | 100 | 5.6 | 1.96 | 100 | 5.8 | 2.01 | 100 | 6.21 | 2.24 | 100 | 6.29 | 2.21 | 100 | 6.34 | 2.24 | 100 | 6.25 | 2.19 | 100 | 6.09 | 2.07 | 100 | 6.05 | 2.09 | 100 | 6.08 | 2.17 | 100 | 6.11 | 2.25 | 100 | 6.39 | 2.37 | 100 | 6.49 | 2.3 | 100 | 6.32 | 2.15 | 100 | 6.27 | 2.05 | 100 | 6.09 | 2.02 | 100 | 5.93 | 1.96 | 100 | 5.92 | 1.98 | 100 | 5.77 | 2.01
|  | 25 | 6 кВ | яч.10а |  |  |  |  | 4.24 | 2.25 |  | 7.42 | 3.28 |  | 7.25 | 3.51 |  | 6.41 | 2.91 |  | 7.72 | 3.7 |  | 6.39 | 2.92 |  | 7.65 | 3.47 |  | 6.02 | 2.88 |  | 4.59 | 2.51 |  | 6.54 | 3.18 |  | 5.38 | 2.91 |  | 8.02 | 3.42 |  | 7.26 | 3.52 |  | 7.59 | 3.39 |  | 7.25 | 3.64 |  | 5.47 | 2.73 |  | 4.58 | 2.39 |  | 8.84 | 3.98 |  | 7.19 | 3.29 |  | 8.15 | 3.57 |  | 6.55 | 2.96 |  | 8.02 | 3.43 |  | 6.51 | 2.91 |  | 5.62 | 2.67
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 2 | 35 кВ |  |  | ΔQхх | 0.25
|  | 25 | 6 кВ | яч.53 |  |  |  |  | 5.87 | 2.07 |  | 10.61 | 3.51 |  | 10.11 | 3.73 |  | 10.24 | 3.59 |  | 10.96 | 4.11 |  | 10.88 | 3.72 |  | 9.87 | 3.55 |  | 7.08 | 2.41 |  | 7.06 | 2.59 |  | 7.6 | 2.92 |  | 6.42 | 2.18 |  | 11.08 | 3.82 |  | 8.28 | 2.93 |  | 11.67 | 4.09 |  | 8.46 | 2.93 |  | 6.9 | 2.36 |  | 7.15 | 2.43 |  | 11.96 | 4.24 |  | 9.06 | 3.2 |  | 11.42 | 3.97 |  | 9.45 | 3.28 |  | 11.14 | 3.69 |  | 9.36 | 3.25 |  | 6.93 | 2.44
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 100 | 5.65 | 1.99 | 100 | 5.47 | 1.93 | 100 | 5.3 | 1.89 | 100 | 5.27 | 1.91 | 100 | 5.31 | 1.86 | 100 | 5.4 | 1.92 | 100 | 5.6 | 1.96 | 100 | 5.8 | 2.01 | 100 | 6.21 | 2.24 | 100 | 6.29 | 2.21 | 100 | 6.34 | 2.24 | 100 | 6.25 | 2.19 | 100 | 6.09 | 2.07 | 100 | 6.05 | 2.09 | 100 | 6.08 | 2.17 | 100 | 6.11 | 2.25 | 100 | 6.39 | 2.37 | 100 | 6.49 | 2.3 | 100 | 6.32 | 2.15 | 100 | 6.27 | 2.05 | 100 | 6.09 | 2.02 | 100 | 5.93 | 1.96 | 100 | 5.92 | 1.98 | 100 | 5.77 | 2.01
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 10.11 | 4.32 | 0 | 18.03 | 6.79 | 0 | 17.36 | 7.24 | 0 | 16.65 | 6.5 | 0 | 18.68 | 7.81 | 0 | 17.27 | 6.64 | 0 | 17.52 | 7.02 | 0 | 13.1 | 5.29 | 0 | 11.65 | 5.1 | 0 | 14.14 | 6.1 | 0 | 11.8 | 5.09 | 0 | 19.1 | 7.24 | 0 | 15.54 | 6.45 | 0 | 19.26 | 7.48 | 0 | 15.71 | 6.57 | 0 | 12.37 | 5.09 | 0 | 11.73 | 4.82 | 0 | 20.8 | 8.22 | 0 | 16.25 | 6.49 | 0 | 19.57 | 7.54 | 0 | 16 | 6.24 | 0 | 19.16 | 7.12 | 0 | 15.87 | 6.16 | 0 | 12.55 | 5.11
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С 35 кВ
|  | БИЗ | [5 empty] | 100 | 5.65 | 1.99 | 100 | 5.47 | 1.93 | 100 | 5.3 | 1.89 | 100 | 5.27 | 1.91 | 100 | 5.31 | 1.86 | 100 | 5.4 | 1.92 | 100 | 5.6 | 1.96 | 100 | 5.8 | 2.01 | 100 | 6.21 | 2.24 | 100 | 6.29 | 2.21 | 100 | 6.34 | 2.24 | 100 | 6.25 | 2.19 | 100 | 6.09 | 2.07 | 100 | 6.05 | 2.09 | 100 | 6.08 | 2.17 | 100 | 6.11 | 2.25 | 100 | 6.39 | 2.37 | 100 | 6.49 | 2.3 | 100 | 6.32 | 2.15 | 100 | 6.27 | 2.05 | 100 | 6.09 | 2.02 | 100 | 5.93 | 1.96 | 100 | 5.92 | 1.98 | 100 | 5.77 | 2.01
1С 6 кВ
|  | Резерв |  | яч.1А
|  | РУ-15 ввод 1 |  | яч.2А |  |  |  | 135 | 1.06 | 0.37 | 360 | 2.93 | 1.01 | 75 | 2.35 | 0.97 | 365 | 2.75 | 0.95 | 165 | 2.84 | 1.19 | 350 | 2.53 | 0.88 | 215 | 3 | 1.25 | 215 | 0.81 | 0.29 | 80 | 1.44 | 0.52 | 200 | 3.65 | 1.33 | 400 | 2.29 | 0.93 | 130 | 3.43 | 1.22 | 280 | 2.24 | 0.92 | 90 | 3.4 | 1.25 | 380 | 2.34 | 1.09 | 70 | 0.81 | 0.31 | 80 | 1.34 | 0.41 | 360 | 3.74 | 1.47 | 190 | 1.97 | 0.63 | 390 | 3.74 | 1.47 | 390 | 1.58 | 0.56 | 120 | 3.49 | 1.21 | 390 | 1.99 | 0.76 | 70 | 0.77 | 0.27
|  | Посёлок 3 |  | яч.4А |  |  |  | 30 | 0.3 | 0.11 | 25 | 0.26 | 0.1 | 25 | 0.24 | 0.1 | 25 | 0.24 | 0.1 | 25 | 0.25 | 0.1 | 30 | 0.27 | 0.11 | 40 | 0.36 | 0.11 | 40 | 0.38 | 0.12 | 40 | 0.38 | 0.13 | 40 | 0.39 | 0.11 | 40 | 0.38 | 0.11 | 40 | 0.36 | 0.1 | 40 | 0.35 | 0.1 | 40 | 0.35 | 0.1 | 40 | 0.35 | 0.1 | 40 | 0.38 | 0.12 | 45 | 0.41 | 0.12 | 45 | 0.46 | 0.11 | 45 | 0.47 | 0.11 | 45 | 0.47 | 0.11 | 45 | 0.48 | 0.12 | 45 | 0.45 | 0.11 | 45 | 0.42 | 0.12 | 45 | 0.34 | 0.12
|  | Резерв |  | яч.12
|  | ТСН-1 |  | яч.13
|  | Посёлок 2 |  | яч.15 |  |  |  | 60 | 0.62 | 0.22 | 55 | 0.56 | 0.19 | 55 | 0.55 | 0.19 | 55 | 0.54 | 0.2 | 60 | 0.55 | 0.19 | 65 | 0.61 | 0.2 | 70 | 0.67 | 0.21 | 70 | 0.7 | 0.22 | 70 | 0.71 | 0.22 | 70 | 0.69 | 0.19 | 70 | 0.68 | 0.19 | 70 | 0.67 | 0.19 | 70 | 0.67 | 0.19 | 70 | 0.65 | 0.19 | 65 | 0.63 | 0.19 | 65 | 0.64 | 0.2 | 70 | 0.7 | 0.21 | 70 | 0.73 | 0.21 | 70 | 0.77 | 0.23 | 70 | 0.77 | 0.22 | 70 | 0.76 | 0.22 | 70 | 0.72 | 0.21 | 70 | 0.69 | 0.22 | 70 | 0.64 | 0.22
|  | ПС 1, Т-1 |  | яч.16
|  | Резерв |  | яч.17
|  | ПС 13, Т-1 |  | яч.18 |  |  |  | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.11 | 20 | 0.18 | 0.12
|  | Гидроузел 1 |  | яч.19 |  |  |  | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.04 | 0 | 3 | 0.04 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.04 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0
|  | БСК-1 |  | яч.20
|  | Резерв |  | яч.21
|  | Резерв |  | яч.22
|  | СВ 6 кВ 1С-2С |  | яч.23
|  | Резерв |  | яч.1
|  | Резерв |  | яч.2
|  | Резерв |  | яч.3
|  | Скважина 1 |  | яч.4 |  |  |  | 30 | 0.28 | 0.13 | 25 | 0.26 | 0.11 | 25 | 0.26 | 0.11 | 25 | 0.25 | 0.11 | 25 | 0.25 | 0.11 | 25 | 0.26 | 0.11 | 30 | 0.27 | 0.12 | 30 | 0.29 | 0.13 | 30 | 0.3 | 0.14 | 30 | 0.28 | 0.11 | 30 | 0.28 | 0.11 | 30 | 0.26 | 0.09 | 30 | 0.26 | 0.09 | 30 | 0.26 | 0.09 | 30 | 0.26 | 0.09 | 30 | 0.26 | 0.1 | 30 | 0.28 | 0.11 | 30 | 0.29 | 0.12 | 30 | 0.28 | 0.12 | 30 | 0.29 | 0.12 | 30 | 0.29 | 0.12 | 30 | 0.28 | 0.12 | 30 | 0.29 | 0.12 | 30 | 0.27 | 30
|  | ПС 14, Т-1 |  | яч.5 |  |  |  | 10 | 0.13 | 0.1 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.1 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.1 | 15 | 0.11 | 0.1 | 15 | 0.09 | 0.09 | 15 | 0.09 | 0.09 | 15 | 0.08 | 0.09 | 15 | 0.1 | 0.09 | 15 | 0.11 | 0.1 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.08 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.12 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.09
|  | ПС 3, Т-1 |  | яч.6 |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.21 | 10 | 0.1 | 0.19 | 10 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.11 | 0.22 | 10 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.11 | 0.22 | 10 | 0.11 | 0.2 | 10 | 0.11 | 0.22 | 10 | 0.12 | 0.23 | 10 | 0.12 | 0.23 | 10 | 0.12 | 0.22 | 10 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.19 | 10 | 0.1 | 0.19 | 10 | 0.09 | 0.16 | 10 | 0.11 | 0.21 | 10 | 0.11 | 0.21 | 10 | 0.1 | 0.18 | 10 | 0.09 | 0.18 | 10 | 0.1 | 0.19 | 10 | 0.09 | 0.18 | 10 | 0.11 | 0.2 | 10 | 0.1 | 0.18 | 10 | 0.11 | 0.22
|  | Резерв |  | яч.7
|  | ПС 1, Т-2 |  | яч.8
|  | ПС 9 |  | яч.9 |  |  |  | 45 | 0.43 | 0.14 | 45 | 0.43 | 0.13 | 45 | 0.43 | 0.14 | 45 | 0.44 | 0.14 | 45 | 0.43 | 0.13 | 45 | 0.43 | 0.14 | 50 | 0.47 | 0.13 | 50 | 0.55 | 0.15 | 50 | 0.56 | 0.14 | 50 | 0.53 | 0.11 | 50 | 0.57 | 0.14 | 50 | 0.59 | 0.13 | 50 | 0.61 | 0.14 | 50 | 0.58 | 0.14 | 50 | 0.59 | 0.14 | 50 | 0.52 | 0.14 | 50 | 0.53 | 0.15 | 50 | 0.52 | 0.14 | 50 | 0.52 | 0.16 | 50 | 0.51 | 0.16 | 50 | 0.48 | 0.16 | 50 | 0.46 | 0.15 | 50 | 0.46 | 0.16 | 50 | 0.46 | 0.14
|  | РУ 12 ввод 1 |  | яч.10 |  |  |  | 80 | 1.39 | 0 | 320 | 2.81 | 0 | 325 | 3.24 | 0 | 255 | 2.01 | 0 | 330 | 3.23 | 0 | 125 | 2.12 | 0 | 310 | 2.76 | 0 | 310 | 3.22 | 0 | 320 | 1.12 | 0 | 90 | 0.86 | 0 | 80 | 1.07 | 0 | 120 | 2.64 | 0 | 270 | 3.08 | 0 | 300 | 2.36 | 0 | 220 | 3.04 | 0 | 310 | 2.69 | 0 | 250 | 1.18 | 0 | 140 | 2.93 | 0 | 310 | 3.02 | 0 | 270 | 2.2 | 0 | 230 | 2.87 | 0 | 300 | 2.48 | 0 | 180 | 2.55 | 0 | 270 | 3 | 0
|  | Стройбаза |  | яч.11
|  | Резерв |  | яч.5А
|  | Резерв |  | яч.6А
|  | РУ 16 ввод 1 |  | яч.7А
|  | Итого 1С 6 кВ: | [5 empty] | 423 | 4.52 | 1.4 | 878 | 7.69 | 1.94 | 598 | 7.51 | 1.92 | 818 | 6.68 | 1.94 | 698 | 7.99 | 2.13 | 688 | 6.66 | 1.87 | 763 | 7.97 | 2.23 | 763 | 6.4 | 1.34 | 638 | 4.98 | 1.6 | 528 | 6.84 | 2.29 | 718 | 5.69 | 1.9 | 488 | 8.35 | 2.13 | 788 | 7.6 | 1.83 | 628 | 8.01 | 2.16 | 833 | 7.62 | 1.98 | 613 | 5.75 | 1.29 | 573 | 4.9 | 1.42 | 743 | 9.11 | 2.42 | 743 | 7.46 | 1.63 | 903 | 8.42 | 2.47 | 863 | 6.88 | 1.56 | 663 | 8.32 | 2.2 | 813 | 6.83 | 1.76 | 583 | 5.93 | 31.18
2С 6 кВ
|  | СВ 6 кВ 2С-1С |  | яч.24
|  | БСК-2 |  | яч.25
|  | ПС 3, Т-3 |  | яч.26
|  | Эл.печь 2 |  | яч.27
|  | Эл.печь 1 |  | яч.28
|  | Посёлок 1 |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резерв |  | яч.30
|  | РУ 12 ввод 2 |  | яч.31 |  |  |  | 65 | 1.39 | 0.65 | 465 | 3.92 | 1.37 | 275 | 4.09 | 1.73 | 335 | 3.28 | 1.28 | 525 | 4.99 | 2.09 | 440 | 3.71 | 1.31 | 445 | 4.2 | 1.65 | 445 | 2.62 | 1.09 | 260 | 1.21 | 0.67 | 20 | 0.42 | 0.4 | 20 | 1.11 | 0.53 | 190 | 3.76 | 1.36 | 430 | 3.48 | 1.46 | 280 | 4.37 | 1.66 | 430 | 3.27 | 1.27 | 200 | 2.58 | 1.09 | 270 | 1.73 | 0.79 | 150 | 4.69 | 1.87 | 480 | 3.62 | 1.61 | 250 | 4.02 | 1.6 | 450 | 3.95 | 1.64 | 260 | 3.8 | 1.35 | 430 | 4.2 | 1.64 | 350 | 2.42 | 1.04
|  | ПС 3, Т-2 |  | яч.32 |  |  |  | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.1 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.08 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.12 | 10 | 0.09 | 0.12 | 10 | 0.08 | 0.11 | 10 | 0.08 | 0.12 | 10 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.08 | 0.11 | 10 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.09 | 0.12 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.09 | 0.1 | 10 | 0.09 | 0.12 | 10 | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.08 | 0.09 | 10 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.08 | 0.11
|  | Резерв |  | яч.48
|  | Резерв |  | яч.49
|  | Посёлок 4 |  | яч.50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Скважина 2 |  | яч.51 |  |  |  | 95 | 0.96 | 0.14 | 95 | 0.91 | 0.12 | 95 | 0.93 | 0.13 | 95 | 0.92 | 0.13 | 95 | 0.93 | 0.12 | 95 | 0.93 | 0.12 | 95 | 0.95 | 0.13 | 95 | 0.94 | 0.13 | 90 | 0.93 | 0.13 | 90 | 0.94 | 0.12 | 90 | 0.9 | 0.11 | 90 | 0.9 | 0.11 | 90 | 0.91 | 0.11 | 90 | 0.92 | 0.11 | 90 | 0.93 | 0.12 | 90 | 0.94 | 0.12 | 90 | 0.93 | 0.12 | 90 | 0.96 | 0.12 | 90 | 0.95 | 0.12 | 90 | 0.98 | 0.13 | 90 | 0.98 | 0.13 | 90 | 0.96 | 0.13 | 90 | 0.93 | 0.13 | 90 | 0.92 | 0.13
|  | РУ 15 ввод 2 |  | яч.43 |  |  |  | 60 | 0.58 | 0.53 | 350 | 2.86 | 1.31 | 75 | 2.19 | 1.18 | 370 | 3.17 | 1.48 | 85 | 2.2 | 1.19 | 360 | 3.35 | 1.58 | 45 | 1.76 | 1.03 | 45 | 0.52 | 0.44 | 50 | 1.96 | 1.03 | 330 | 3.32 | 1.67 | 300 | 1.52 | 0.82 | 240 | 3.55 | 1.68 | 330 | 1.06 | 0.71 | 130 | 3.52 | 1.66 | 350 | 1.4 | 0.85 | 50 | 0.52 | 0.44 | 50 | 1.58 | 0.79 | 260 | 3.32 | 1.57 | 330 | 1.43 | 0.76 | 360 | 3.43 | 1.55 | 360 | 1.45 | 0.76 | 160 | 3.22 | 1.43 | 350 | 1.11 | 0.68 | 50 | 0.52 | 0.44
|  | Посёлок 5 |  | яч.45 |  |  |  | 95 | 0.93 | 0.12 | 90 | 0.88 | 0.11 | 90 | 0.89 | 0.11 | 90 | 0.87 | 0.11 | 90 | 0.86 | 0.1 | 90 | 0.88 | 0.11 | 95 | 0.92 | 0.13 | 95 | 0.95 | 0.14 | 94 | 0.94 | 0.13 | 94 | 0.93 | 0.11 | 92 | 0.93 | 0.11 | 92 | 0.92 | 0.1 | 92 | 0.92 | 0.11 | 95 | 0.9 | 0.1 | 95 | 0.93 | 0.11 | 95 | 0.93 | 0.12 | 95 | 0.95 | 0.12 | 95 | 0.96 | 0.12 | 100 | 1 | 0.13 | 100 | 0.99 | 0.13 | 100 | 0.99 | 0.13 | 100 | 0.96 | 0.12 | 100 | 0.97 | 0.13 | 100 | 0.94 | 0.13
|  | Резерв |  | яч.46
|  | РУ 16 ввод 2 |  | яч.47 |  |  |  | 30 | 0.28 | 0.09 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.27 | 0.06 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.29 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.27 | 0.08 | 30 | 0.27 | 0.06 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.26 | 0.06 | 30 | 0.27 | 0.07 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.06 | 30 | 0.3 | 0.08 | 30 | 0.28 | 0.06 | 30 | 0.29 | 0.07 | 30 | 0.28 | 0.06 | 30 | 0.28 | 0.07 | 30 | 0.28 | 0.08
|  | ПС 7 |  | яч.34
|  | Гидроузел 2 |  | яч.35 |  |  |  | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.04 | 0 | 5 | 0.1 | 0.04 | 5 | 0.21 | 0.11 | 5 | 0.21 | 0.11 | 5 | 0.21 | 0.11
|  | ПС 14, Т-2 |  | яч.36 |  |  |  | 15 | 0.17 | 0.09 | 20 | 0.18 | 0.08 | 20 | 0.18 | 0.09 | 20 | 0.18 | 0.08 | 20 | 0.18 | 0.08 | 20 | 0.17 | 0.08 | 20 | 0.17 | 0.08 | 20 | 0.18 | 0.08 | 20 | 0.18 | 0.1 | 20 | 0.16 | 0.11 | 20 | 0.17 | 0.11 | 20 | 0.15 | 0.09 | 20 | 0.15 | 0.07 | 20 | 0.15 | 0.09 | 20 | 0.16 | 0.09 | 20 | 0.16 | 0.1 | 20 | 0.16 | 0.1 | 20 | 0.17 | 0.07 | 20 | 0.17 | 0.07 | 20 | 0.16 | 0.07 | 20 | 0.17 | 0.08 | 20 | 0.17 | 0.07 | 20 | 0.16 | 0.07 | 20 | 0.16 | 0.08
|  | Резерв |  | яч.37
|  | Ключи |  | яч.38 |  |  |  | 120 | 1.17 | 0.2 | 120 | 1.17 | 0.19 | 120 | 1.17 | 0.19 | 120 | 1.14 | 0.19 | 120 | 1.14 | 0.18 | 120 | 1.17 | 0.19 | 120 | 1.18 | 0.19 | 120 | 1.2 | 0.21 | 120 | 1.17 | 0.2 | 120 | 1.16 | 0.17 | 120 | 1.13 | 0.17 | 120 | 1.11 | 0.16 | 120 | 1.1 | 0.16 | 120 | 1.12 | 0.16 | 120 | 1.11 | 0.17 | 120 | 1.1 | 0.17 | 120 | 1.12 | 0.18 | 120 | 1.17 | 0.18 | 120 | 1.19 | 0.19 | 120 | 1.15 | 0.18 | 120 | 1.16 | 0.19 | 120 | 1.2 | 0.19 | 120 | 1.16 | 0.19 | 120 | 1.13 | 0.2
|  | ПС 13, Т-2 |  | яч.39 |  |  |  | 20 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.13 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.13 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.13 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.13 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.13 | 25 | 0.22 | 0.14 | 25 | 0.22 | 0.14
|  | Резерв |  | яч.40
|  | ТСН-2 |  | яч.41
|  | Итого 2С 6 кВ: | [5 empty] | 515 | 5.84 | 2.07 | 1210 | 10.54 | 3.5 | 745 | 10.07 | 3.75 | 1100 | 10.18 | 3.59 | 1005 | 10.92 | 4.07 | 1195 | 10.83 | 3.7 | 890 | 9.8 | 3.53 | 890 | 7.04 | 2.42 | 704 | 7.03 | 2.6 | 744 | 7.56 | 2.91 | 712 | 6.38 | 2.18 | 822 | 11.01 | 3.81 | 1152 | 8.24 | 2.93 | 805 | 11.59 | 4.08 | 1175 | 8.42 | 2.93 | 645 | 6.86 | 2.36 | 715 | 7.11 | 2.44 | 805 | 11.9 | 4.23 | 1210 | 9.01 | 3.2 | 1010 | 11.36 | 3.97 | 1210 | 9.4 | 3.29 | 820 | 11.1 | 3.68 | 1180 | 9.32 | 3.26 | 800 | 6.88 | 2.46
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| Cos j |  |  | № 1
№ 2 СН
№ 2 НН
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0051821 | + j | 0.05196 | 0.0088374 | + j | 0.16137 | 0.0085816 | + j | 0.15937 | 0.0071816 | + j | 0.12036 | 0.0093374 | + j | 0.18079 | 0.0072873 | + j | 0.11959 | 0.0093994 | + j | 0.17318 | 0.007272 | + j | 0.10639 | 0.0062386 | + j | 0.061541 | 0.0086097 | + j | 0.12639 | 0.0072838 | + j | 0.086827 | 0.01064 | + j | 0.18545 | 0.0094423 | + j | 0.15809 | 0.0097676 | + j | 0.16836 | 0.0095328 | + j | 0.15985 | 0.0070361 | + j | 0.087258 | 0.0064259 | + j | 0.05927 | 0.012565 | + j | 0.23056 | 0.0094869 | + j | 0.15092 | 0.010894 | + j | 0.19354 | 0.0082158 | + j | 0.1239 | 0.010226 | + j | 0.18653 | 0.0079516 | + j | 0.12224 | 0.0067181 | + j | 0.091623
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0035333 | + j | 0.11313 | 0.01139 | + j | 0.36469 | 0.010591 | + j | 0.33909 | 0.010738 | + j | 0.34382 | 0.012496 | + j | 0.40008 | 0.012058 | + j | 0.38606 | 0.010034 | + j | 0.32126 | 0.0051012 | + j | 0.16333 | 0.0051575 | + j | 0.16513 | 0.0060453 | + j | 0.19356 | 0.0041924 | + j | 0.13423 | 0.012527 | + j | 0.40109 | 0.0070355 | + j | 0.22526 | 0.013946 | + j | 0.44652 | 0.0073103 | + j | 0.23406 | 0.00485 | + j | 0.15528 | 0.0052009 | + j | 0.16652 | 0.014685 | + j | 0.47018 | 0.0084199 | + j | 0.26958 | 0.013331 | + j | 0.42684 | 0.0091256 | + j | 0.29218 | 0.01256 | + j | 0.40213 | 0.0089533 | + j | 0.28666 | 0.0049228 | + j | 0.15762
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 9.9317 | + j | 4.4845 | 12.9353 | + j | 5.5639 | 12.5951 | + j | 5.7519 | 11.7237 | + j | 5.1329 | 13.0758 | + j | 5.9333 | 11.8338 | + j | 5.1521 | 13.2959 | + j | 5.7957 | 11.8638 | + j | 5.1889 | 10.8427 | + j | 5.004 | 12.8751 | + j | 5.7089 | 11.7638 | + j | 5.4293 | 14.3171 | + j | 5.9879 | 13.3959 | + j | 5.9406 | 13.6863 | + j | 5.8409 | 13.376 | + j | 6.1624 | 11.6235 | + j | 5.2598 | 11.0129 | + j | 5.0118 | 15.3791 | + j | 6.7031 | 13.556 | + j | 5.7834 | 14.4674 | + j | 6.006 | 12.6847 | + j | 5.2964 | 13.9967 | + j | 5.769 | 12.4745 | + j | 5.2047 | 11.4332 | + j | 4.9641
| Т-1 | 10.63 | 0.07934 |  | S№T2 |  |  | 5.9138 | + j | 2.4331 | 10.6617 | + j | 4.1247 | 10.1609 | + j | 4.3191 | 10.291 | + j | 4.1838 | 11.0128 | + j | 4.7601 | 10.9324 | + j | 4.3561 | 9.9203 | + j | 4.1213 | 7.1254 | + j | 2.8233 | 7.1055 | + j | 3.0051 | 7.6463 | + j | 3.3636 | 6.4645 | + j | 2.5642 | 11.1328 | + j | 4.4711 | 8.3273 | + j | 3.4053 | 11.7242 | + j | 4.7865 | 8.5076 | + j | 3.4141 | 6.9451 | + j | 2.7653 | 7.1955 | + j | 2.8465 | 12.015 | + j | 4.9602 | 9.1087 | + j | 3.7196 | 11.4736 | + j | 4.6468 | 9.4994 | + j | 3.8222 | 11.1929 | + j | 4.3421 | 9.4093 | + j | 3.7867 | 6.9752 | + j | 2.8476
|  | -0.47 | 0.05415 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | 6.37 | 0.05624 |  | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Т-2 | 11 | 0.089 | SS |  |  |  | 15.8455 | + j | 6.9176 | 23.597 | + j | 9.6886 | 22.756 | + j | 10.071 | 22.0147 | + j | 9.3167 | 24.0886 | + j | 10.6934 | 22.7661 | + j | 9.5082 | 23.2162 | + j | 9.9169 | 18.9892 | + j | 8.0122 | 17.9482 | + j | 8.0092 | 20.5215 | + j | 9.0724 | 18.2283 | + j | 7.9936 | 25.45 | + j | 10.459 | 21.7233 | + j | 9.3459 | 25.4105 | + j | 10.6274 | 21.8836 | + j | 9.5764 | 18.5687 | + j | 8.025 | 18.2084 | + j | 7.8583 | 27.394 | + j | 11.6632 | 22.6647 | + j | 9.503 | 25.941 | + j | 10.6529 | 22.1841 | + j | 9.1186 | 25.1896 | + j | 10.1112 | 21.8837 | + j | 8.9914 | 18.4084 | + j | 7.8117
|  | -0.6 | 0.049 | Замер провел
|  | 7.3 | 0.057 | ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст