Информация открытости и доступности в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

1) Действующие тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2019 год утверждены Постановлением РЭК № 317-ПК от 25.12.2018 г. в размере:

| Период | Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | Двухставочный тариф руб./МВт/месяц руб./МВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 0,067 | 28 833 | 15 |
| С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 0,067 | 28 833 | 15 |
| С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 0,079 | 34 141 | 17 |
| С 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 0,079 | 34 141 | 17 |

1.1 Действующие тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2020 год утверждены Постановлением РЭК № 277-ПК от 27.12.2019 г. в размере:

| Период | Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | Двухставочный тариф руб./МВт/месяц руб./МВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 0,080 | 35 268 | 17 |
| С 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 0,080 | 35 268 | 17 |

1.2 Действующие тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2021 год утверждены Постановлением РЭК № 271-ПК от 29.12.2020 г. в размере:

| Период | Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | Двухставочный тариф руб./МВт/месяц руб./МВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 0,064 | 26 600 | 16 |
| С 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 0,064 | 26 600 | 16 |

1.3 Действующие тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2022 год утверждены Постановлением РЭК № 256-ПК от 28.12.2021 г. в размере:

| Период | Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | Двухставочный тариф руб./МВт/месяц руб./МВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 0,07029 | 29 530,90 | 17,20 |
| С 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | 0,07029 | 29 530,90 | 17,20 |

2) Баланс электрической энергии и мощности по ГПП-110/35/6 кВ «Ключи» за 2018 года:

| Объём электрической энергии в кВт*ч/год |  | Объём электрической мощности в МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 135 805 545 | Всего: | 12,5 |
| В том числе на сторону: | 67 911 809 | В том числе на сторону: | 6,672 |

2.1 Баланс электрической энергии и мощности по ГПП-110/35/6 кВ «Ключи» за 2019 года:

| Объём электрической энергии в кВт*ч/год |  | Объём электрической мощности в МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 144 809 880 | Всего: | 23,941 |
| В том числе на сторону: | 64 185 128 | В том числе на сторону: | 10,161 |

2.2 Баланс электрической энергии и мощности по ГПП-110/35/6 кВ «Ключи» за 2020 года:

| Объём электрической энергии в кВт*ч/год |  | Объём электрической мощности в МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 134 371 516 | Всего: | 23,941 |
| В том числе на сторону: | 65 811 672 | В том числе на сторону: | 10,161 |

2.2 Баланс электрической энергии и мощности по ГПП-110/35/6 кВ «Ключи» за 2021 года:

| Объём электрической энергии в кВт*ч/год |  | Объём электрической мощности в МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 130 919 438 | Всего: | 30,762 |
| В том числе на сторону: | 63 708 046 | В том числе на сторону: | 10,482 |

3) Затраты на покупку потерь в собственных сетях

В связи с отсутствием наличия линий электропередачи низкого напряжения за границами землеотвода предприятия, общих границ и точек соприкосновения с физическими и прочими потребителями электрической энергии и мощности, все потери на потребителей не разносятся и к оплате не предъявляются, весь объём потерь относится на собственные нужды завода.

3.1 Потери электрической энергии и мощности в своих заводских сетях за 2018 год составили 894 619 кВт*ч в год, затраты на оплату потерь в денежном выражении составляют 2 702 688,73 руб./год.

3.2 Потери электрической энергии и мощности в своих заводских сетях за 2019 год составили 941 685 кВт*ч в год, затраты на оплату потерь в денежном выражении составляют 3 128 277,57 руб./год.

3.3 Потери электрической энергии и мощности в своих заводских сетях за 2020 год составили 889 144 кВт*ч в год, затраты на оплату потерь в денежном выражении составляют 3 155 798,79 руб./год.

Весь указанный объём потерь относится только на собственные нужды, на смежные сетевые организации и конечных потребителей электрической энергии и мощности не разносятся и к оплате не предъявляются.

3.4 Потери электрической энергии и мощности в своих заводских сетях за 2021 год составили 884 831 кВт*ч в год, затраты на оплату потерь в денежном выражении составляют 3 190 572,29 руб./год без учёта НДС.

Весь указанный объём потерь относится только на собственные нужды, на смежные сетевые организации и конечных потребителей электрической энергии и мощности не разносятся и к оплате не предъявляются.

4) С ПС «Ключи»-110/35/6 кВ осуществляется трансформирование и передача электрической энергии и мощности в Сысертском районе на п. Двуреченск, д. Ключи, д. Фомино и частично п.Бобровка с учётом транзита на ПС «БИЗ» 35 кВ, для дальнейшей передачи конечным потребителям расположенным в указанных посёлках и деревнях непосредственно через ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», филиал «Свердловэнерго», производственное отделение Центральные электрические сети.

5) Действующее оборудование и технологические сети электрохозяйства завода постоянно поддерживаются в исправном рабочем состоянии.

- В 2018 г. произведена замена устаревшего регулятора мощности дуги на электропечи № 7 на современный с автоматическим поддержанием и регулированием дуги, производство предприятия «ЧЭАЗ-Элпри» затраты на приобретение составили – 850 000,00 руб.

- в 2019 году выполнен капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ЛЭП-6 кВ ф. «ЖДЦ-1», с полной заменой опор, изоляторов, разъединителей и ограничителей перенапряжения, работы выполнены по договору подряда денежные затраты на указанный объём составили 1 352 411,81 рублей без НДС.

- в 2020 году произведена модернизация и реконструкция электропечи № 8 с приобретением и монтажом современного печного трансформатора и регулятора мощности, производитель трансформатора АО «ПК ХК «Электрозавод» г.Москва затраты в денежном выражении составили 8 900 000,00 рублей. Произведены демонтажные и монтажные работы по запуску в работу регулятора мощности дуги (производитель ООО «ЧЭАЗ-Элпри») затраты в денежном выражении составили 2 540 000,00 руб. без НДС.

- в 2021 году в целях снижения потерь на ПС «Ключи» произведена реконструкция высоковольтной ячейки КРУ-2-10, по высокой стороне напряжения в распредпункте электропечи №5 с заменой кабельных линий цепей управления и защиты, произведена замена высоковольтного маслянного выключателя на современный высоковольтный вакуумный выключатель с номинальным током 1000 А, и произведён монтаж ограничителей перенапряжения ОПН в количестве 3 штук, работы по демонтажу и монтажу выполнены собственными силами электрослужбы завода общая сумма затрат составила 599 559,18 руб.

6) На предприятии разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности сроком 2017 – 2022 г.г., утверждена РЭК Свердловской 26.12.2017 г. № 10-11/6859

2. По регулируемому виду деятельности в части передачи электрической энергии

2.1. В целях снижения потерь электрической энергии, а также для обеспечения энергонадёжности по оперативному управлению высоковольтными маслянными выключателями на ГПП-110/35/6 кВ в подстанции «Ключи» произвести:

техническое перевооружение «Щита управления постоянного оперативного тока с заменой аккумуляторных батарей на подстанции «Ключи» инвентарный номер № 08002810»

Существующая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея СК-6, 216 А*ч (122 элемента) изготовлена в 1965 году. К 2016 году срок эксплуатации батареи равен 51 году. Для данного типа аккумуляторных батарей установлены ориентировочные сроки службы в умеренном климате в эксплуатации в режиме постоянного подзаряда — 20 лет. Таким образом, батарея эксплуатируется на 31 год дольше срока, определенного заводом-изготовителем.

При внешнем осмотре выявлено, что значительная часть положительных электродов имеют признаки глубокой сульфатации (оранжево-коричневый цвет), более 40% элементов имеют признаки глубоких разрядов по напряжению ниже допустимого (искривление и увеличение положительных электродов). Выявленные дефекты частично возможно было бы устранить, выполнив капитальный ремонт элементов аккумуляторной батареи с заменой рабочих пластин, сепараторов и электролита, однако комплектующие к такому типу батарей на сегодняшний день не выпускаются. Процессы естественного старения и деградации активной массы элементов привели к тому, что остаточная емкость аккумуляторной батареи при толчковом токе в системе ОПТ не обеспечивает напряжение не менее 0,8 Uном на шинках оперативного постоянного тока, питающих устройства РЗА, противоаварийную автоматику и цепи управления высоковольтных выключателей, что в аварийных ситуациях может привести к неправильной работе устройств релейной защиты и автоматики.

Таким образом, к настоящему времени аккумуляторная батарея выработала свой ресурс, находится в неудовлетворительном техническом состоянии и подлежит замене. Замена батареи необходима для обеспечения соответствия системы генерирования постоянного тока современным требованиям к электроснабжению потребителей, улучшения экологических показателей, условий обслуживания, улучшений условий охраны труда персонала, обслуживающего кислотные батареи, обеспечения категории электроснабжения.

- Работа начата в 2017 году завершена полностью в 2018 году затраты составили – 6 949 153,00 руб.

- в 2019 году в целях снижения потерь электроэнергии произведена модернизация и реконструкция электропечи № 9 с приобретением и монтажом современного печного трансформатора и регулятора мощности, производитель трансформатора ОАО «Электрозавод» г.Москва затраты в денежном выражении составили 7 200 000,00 рублей.

- в 2020 году в целях снижения потерь на ГПП-110/35/6 кВ выполнен капитальный ремонт на ПС «Ключи» ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ  с полной заменой кабельных линий цепей управления, действующих защит и учёта, с демонтажными и монтажными работами по замене шкафов управления высоковольтными маслянными выключателями МВ-110 кВ – 3 штуки и МВ-35 кВ – 3 штуки, работы выполнены по договору подряда денежные затраты на указанный объём составили 2 889 419,67 рублей без НДС.

- в 2021 году в целях снижения потерь на ПС «Ключи» произведена реконструкция высоковольтной ячейки КРУ-2-10, по высокой стороне напряжения в распредпункте электропечи №5 с заменой кабельных линий цепей управления и защиты, произведена замена высоковольтного маслянного выключателя на современный высоковольтный вакуумный выключатель с номинальным током 1000 А, и произведён монтаж ограничителей перенапряжения ОПН в количестве 3 штук, работы по демонтажу и монтажу выполнены собственными силами электрослужбы завода общая сумма затрат составила 599 559,18 руб.

7) Планово-предупредительные ремонты основного и вспомогательного оборудования завода выполняются в соответствии с утверждёнными графиками в полном объёме, переносы осуществляются в зависимости от загрузки производства, информация по объёмам и наименованиям электротехнических агрегатов, а также по поданным заявкам на технологическое присоединение, по наличию свободной мощности раскрывается в полном объёме посредством через единую информационно-аналитическую систему (ЕИАС), а также на сайте предприятия.

Исп. ОГЭ (343) 372-13-55