## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2018 | год
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
Январь |  | 2 минуты |  | 24
Февраль |  | отключений не было |  | 24
Март |  | 3 минуты |  | 24
Апрель |  | 7 часов 50 минут |  | 24
Май |  | 30 часов |  | 24
Июнь |  | 1 час 15 минут |  | 24
Июль |  | 38 часов 36 минут |  | 24
Август |  | 1 час 28 минут |  | 24
Сентябрь |  | 23 минуты |  | 24
Октябрь |  | 59 часов 18 минут |  | 24
Ноябрь |  | отключений не было |  | 24
Декабрь |  | отключений не было |  | 24
Главный энергетик |  |  | С.Ю. Ничков
Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2018 год число точек присоединения (Nтп) |  | 24
Суммарная продолжительность прекращений передачи эл.энергии, час (Тпр) |  | 138.54
Показатель средней продолжительности прекращений передачи эл.энергии (Пп) |  | 5.7725
Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[16 empty] | сетевой организации за | 2018 |  |  | год
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[15 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 09:12, 23.01.2018г. |  | 09:14, 23.01.2018г. |  | А | 2 минуты | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.61 оперативного журнала | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
2 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 07:17, 07.03.2018г. |  | 07:18, 07.03.2018г. |  | А | 1 минута | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.70 оперативного журнала | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
3 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 11:38, 08.03.2018г. |  | 11:40, 08.03.2018г. |  | А | 2 минуты | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.71 оперативного журнала | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
4 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №15, МВ-6 | ф."Поселок-2" | 6,0 (6,2) | 18:10, 12.04.2018г. |  | 18:52, 12.04.2018г. |  | А | 42 минуты | ТП-7603 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 800 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.80 оперативного журнала | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
5 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №50, МВ-6 | ф."Поселок-4" | 6,0 (6,2) | 09:09, 27.04.2018г. |  | 11:35, 27.04.2018г. |  | А | 2 часа 26 минут | ТП-7607 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 800 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.85 оперативного журнала | 3.4.14 | 4.14 | 1
6 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №4, МВ-6 | ф."Скважина-1" | 6,0 (6,2) | 12:09, 28.04.2018г. |  | 16:51, 28.04.2018г. |  | А | 4 часа 42 минуты | ТП-7604, 7609 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 560 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.86 оперативного журнала | 3.4.12 | 4.4 | 1
4 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 15:45, 14.05.2018г. |  | 16:00, 14.05.2018г. |  | А | 15 минут | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.90 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
5 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №35, МВ-6 | ф."Гидроузел-2" | 6,0 (6,2) | 12:56, 20.05.2018г. |  | 20:00, 20.05.2018г. |  | А | 7 часов 4 минуты | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 100 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.91 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
6 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 13:30, 20.05.2018г. |  | 07:20, 21.05.2018г. |  | А | 17 часов 50 минут | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.92-93 оперативного журнала | 3.4.12.3 | 4.4 | 1
7 | ПАО "КЗФ" | П/С №9-6/0,4 кВ,АВ-0,4 кВ «ул.Заводская» | ф.«ул.Заводская» | 0.4 | 15:15, 24.05.2018г. |  | 20:14, 24.05.2018г. |  | А | 4 часа 50 минут |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.94 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
8 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №19, МВ-6 | ф."Гидроузел-1" | 6,0 (6,2) | 18:45, 20.06.2018г. |  | 20:00, 20.06.2018г. |  | А | 1 час 15 минут | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 630 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.2 оперативного журнала | 3.4.12 | 4.4 | 1
12 | ПАО "КЗФ" | ОРУ-35 кВ,МВ-35 кВ БИЗ | ф."БИЗ" | 35 | 20:10, 04.07.2018г. |  | 20:20, 04.07.2018г. |  | А | 10 минут | ПС "БИЗ" |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3000 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.5 оперативного журнала | 3.4.12.3 | 4.4 | 1
13 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №4, МВ-6 | ф."Скважина-2" | 6,0 (6,2) | 20:40, 04.07.2018г. |  | 00:45, 05.07.2018г. |  | А | 4 часа 5 минут | ТП-7623, 7609, 7612 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 720 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.5 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
9 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №19, МВ-6 | ф."Гидроузел-1" | 6,0 (6,2) | 21:00, 08.07.2018г. |  | 08:00, 09.07.2018г. |  | А | 11 часов | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 630 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.7 оперативного журнала | 3.4.12.3 | 4.4 | 1
15 | ПАО "КЗФ" | ОРУ-110 кВ | ф."Колюткино-Ключи-1" | 110 | 14:11, 09.07.2018г. |  | 15:13, 09.07.2018г. |  | А | 1 час 2 минуты | ПС "Ключи" Т-1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 25000 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.7-8 оперативного журнала | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | ПАО "КЗФ" | ОРУ-110 кВ | ф."Колюткино-Ключи-2" | 110 | 14:11, 09.07.2018г. |  | 15:56, 09.07.2018г. |  | А | 1 час 45 минут | ПС "Ключи" Т-2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 25000 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.7-8 оперативного журнала | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №19, МВ-6 | ф."Гидроузел-1" | 6,0 (6,2) | 19:28, 10.07.2018г. |  | 09:05, 11.07.2018г. |  | А | 13 часов 37 минут | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 630 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.8-9 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
11 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №19, МВ-6 | ф."Гидроузел-1" | 6,0 (6,2) | 09:23, 11.07.2018г. |  | 16:20, 11.07.2018г. |  | А | 6 часов 57 минут | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 630 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.9 оперативного журнала | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
19 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №4А, МВ-6 | ф."Поселок-3" | 6,0 (6,2) | 03:40, 28.08.2018г. |  | 05:08, 28.08.2018г. |  | А | 1 час 28 минут | ТП-7601 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1260 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.24-25 оперативного журнала | 3.4.12 | 3.4.7.4 | 1
12 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 08:55, 14.09.2018г. |  | 09:18, 14.09.2018г. |  | А | 23 минуты | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.33 оперативного журнала | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
13 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №38, МВ-6 | ф."Ключи" | 6,0 (6,2) | 05:47, 09.10.2018г. |  | 10:55, 09.10.2018г. |  | А | 5 часов 8 минут | ТП-7174, 7414, 7180, 7121, 7170, 7167, 7166, 7303 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1473 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.43 оперативного журнала | 3.4.11 | 4.4 | 1
14 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №35, МВ-6 | ф."Гидроузел-2" | 6,0 (6,2) | 12:12, 10.10.2018г. |  | 18:16, 10.10.2018г. |  | А | 7 часов 4 минуты | ТП-водозабор |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 100 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.44 оперативного журнала | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
23 | ПАО "КЗФ" | ЗРУ-6 кВ, ячейка №4, МВ-6 | ф."Скважина-1" | 6,0 (6,2) | 16:51, 26.10.2018г. |  | 15:45, 28.10.2018г. |  | А | 47 часов 6 минут | ТП-7604, 7609 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 560 | ОАО МРСК-Урала ЦЭС | Б/Н с.51 оперативного журнала | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 75.45 |  |  |  |  | 14 | [12 empty] | 13081 |  |  |  |  | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
- по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 75.45 |  |  |  |  | 14 | [12 empty] | 13081 |  |  |  |  | 1
- по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1
[6 empty] | Начальник УСП ЭЭЦ | [7 empty] | С.К. Паршуков
(подпись)
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
[17 empty] | Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | 2018 | год
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ |  | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Мощности
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16
1 | ПАО "КЗФ" | ПС "Колюткино-тяга" |  | ПС "Ключи" |  | 110 | "Колюткино-Ключи №1" | 110 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 25000
2 | ПАО "КЗФ" | ПС "Колюткино-тяга" |  | ПС "Ключи" |  | 110 | "Колюткино-Ключи №1" | 110 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 25000
3 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6" |  | ПС "БИЗ" |  | 35 | "БИЗ" | 110 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 3000
4 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №38 |  | ТП-7174, 7180, 7414,7439, 7171, 7162, 7172, 7164-7168 |  | 6 | "Ключи" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 1473
5 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №29 |  | ТП-7602 |  | 6 | "Посёлок-1" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС
6 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №15 |  | ТП-7603 |  | 6 | "Посёлок-2" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 800
7 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №4а |  | ТП-7601 |  | 6 | "Посёлок-3" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 1260
8 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №50 |  | ТП-7607 |  | 6 | "Посёлок-4" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 800
9 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №45 |  | ТП-7605 |  | 6 | "Посёлок-5" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС
10 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №4 |  | ТП-7604, 7609 |  | 6 | "Скважина-1" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 560
11 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №51 |  | ТП-7623, 7609, 7612 |  | 6 | "Скважина-2" | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 720
12 | ПАО "КЗФ" | РУ №15 |  | ТП-7621 |  | 6 | "Очистные-1" | 6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС
13 | ПАО "КЗФ" | РУ №16 |  | ТП-7621 |  | 6 | "Очистные-2" | 6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС
14 | ПАО "КЗФ" | ТП №9 |  | ул.Заводская |  | 0.4 | ф."Заводская" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ОАО "МРСК-Урала" ЦЭС | 50
15 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6" |  | ТП-водозабор |  | 6 | "Гидроузел-1" | 6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | ОАО "Водоканал" г.К-Уральский | 630
16 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6" |  | ТП-водозабор |  | 6 | "Гидроузел-2" | 6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | ОАО "Водоканал" г.К-Уральский | 100
17 | ПАО "КЗФ" | ТП №10 |  | ВРУ-0,4 АЗС № 20 |  | 0.4 | ф."АЗС" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ОАО "Газпронефтьурал"
18 | ПАО "КЗФ" | ТП №9 |  | ВРУ-0,4 "Пилорама" |  | 0.4 | ф."Пилорама" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ИП Черемискин О.В.
19 | ПАО "КЗФ" | ТП №9 |  | ВРУ-0,4 |  | 0.4 | ф."Пожарка" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО НПО "Изостер"
20 | ПАО "КЗФ" | ТП №14 |  | ВРУ-0,4 |  | 0.4 | ф."Бетонный" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО ПКП "Астер-Строй"
21 | ПАО "КЗФ" | ТП №14 |  | ВРУ-0,4 |  | 0.4 | ф."Механизация" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО "Фитакс"
22 | ПАО "КЗФ" | РУ №16 |  | ТП №17 |  | 6 | ф."ТП №17 ввод №1" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО "Стоун"
23 | ПАО "КЗФ" | РУ №16 |  | ТП №17 |  | 6 | ф."ТП №17 ввод №2" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО "Стоун"
24 | ПАО "КЗФ" | ПС "Ключи-110/35/6", ЗРУ-6, ячейка №11 |  | ТП №20 |  | 6 | ф."Стройбаза" | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | ООО "Стоун"
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | С.Ю. Ничков
Подпись

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
|  |  | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | Динамика, %
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 24 | 24 | 0
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 16.8633 | 44.0125 | -160.9953
3 | Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaifi), шт |  | 0.33333 | 0.58333 | -75
Главный энергетик |  | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | 2018 (факт) | 2019 (базовый период) | 2020 (период регулирования) | 2021 | 2022 | 2023
Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  |  | 44.0125 | 42.702 | 42.0615 | 41.4306 | 40.8091 | 40.197
Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaifi), шт |  |  | 0.58333 | 0.56596 | 0.55748 | 0.54911 | 0.54088 | 0.53276
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | п.3.3.1 формула
Главный энергетик | С.Ю. Ничков | _____________
(подпись)

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в т.ч. внутр.документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 45.896 | инв.№1100014, 1100016, 1100013, 0800213, 0800227, 1100021; св-во право собст-ти 66АБ374570, 66АД172661, 66АД172660 |  | 0.52292
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 22.356 | инв.№1100014, 1100016, 1100013; св-во право собст-ти 66АБ374570
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 48.7101
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт | 24
4 | Число разъединителей и выключателей, шт | 54 |  | разъединители 14*2=28, 3*3=9; выключатели 14+3=17
5 | Средняя температура, С | 22.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | форма 9.1 наст. Методических указаний
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | форма 9.2 наст. Методических указаний
Примечание:
Протяженность линий электропередач в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий ), км;
Доля кабельныхлиний элктропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля Кл), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации , рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Фед.Службы гос.статистики "Регионы России. Основные хар-ки субъектов РФ"
| Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в т.ч. в разбивке по уровням напряжения: | 24 | договора
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт | 2 | договора
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт | 1 | договора
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт | 12 | договора
1.4 | НН (до 1 кВ), шт | 9 | договора
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | 0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи эл.энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт | 0
| Главный энергетик С.Ю. Ничков | _________________
(подпись)

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2016-2018 гг
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период напрвлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период напрвлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2016-2018 гг
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд.тпр) |  | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд.тпр) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  | 1
Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1.1 | 5.7725
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens)* |  | 1.4 | 26.162
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 1.2 | 44.0125
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 1.3 | 0.58333
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1.7 или 1.12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  | 1.11 | - | с 2014 и до 2018 года
Плановое значение показателя Пп, Ппл п |  | 4.1 | 2 | с 2017 года
Плановое значение показателя Птпр, Ппл тпр |  | 4.1 | 1
Плановое значение показателя Птсо, Ппл тсо |  | 4.1 | -
Плановое значение показателя Пens, Ппл ens |  | 4.1 | 7.5 | с 2017 года
Плановое значение показателя Пsaidi, Ппл saidi |  | 4.2 | 16.3612 | с 2017 года
Плановое значение показателя Пsaifi, Ппл saifi |  | 4.2 | 0.32341 | с 2017 года
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п.5 методических указаний | -1 | Пп или ens | Кнад=0 (достигнуто), Кнад=-1 (не достигнуто), Кнад=1 (достигнуто со значительным улучшением)
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п.5 методических указаний | -1 | saidi
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п.5 методических указаний | -1 | saifi
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  | п.5 методических указаний | 0 | тпр | Ккач=0 (достигнуто), Ккач=-1 (не достигнуто), Ккач=1 (достигнуто со значительным улучшением)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  | п.5 методических указаний | 0 | тсо
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 |  | п.5 методических указаний | -1
* учитывается время фактического недоотпуска эл.энергии на период проведения регламентных работ по переключению (секционированию)
Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п.5 | -1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п.5 | -1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | п.5 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | п.5 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | п.5 | -1
Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | п.5, 22 | -0.7
Главный энергетик | С.Ю. Ничков
(подпись)